REVIEW STRUKTUR

RUMAH SAKIT COKRODIPO

BANDAR LAMPUNG

CV ABDI PRIMA JAYA

BANDAR LAMPUNG

2026

RANGKUMAN

Gedung Rumah Sakit Cokrodipo dibangun untuk menunjang pelayanan bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung. Sistem struktur yang direncanakan untuk tipe bangunan ini adalah Sistem Rangka Beton Pemikul Momen Khusus dengan luas tapak bangunan lantai dasar ± 1200 m2 dan terdiri dari 10 lantai dengan fasilitas akses vertikal melalui ramp, tangga utama, dan lift.

Review struktur gedung ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan struktur gedung bagian atas yang terdiri dari kolom, balok dan pelat dengan menggunakan variabel mutu beton berbeda, yaitu K250 dan K200. Analisis struktur gedung mengacu pada peraturan SNI 1729 : 2019, SNI 2847 : 2019 dan SNI 1727:2020. Analisis struktur menggunakan sofware ETABS dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel untuk mendapatkan gaya dalam terbesar dari setiap komponen struktur. Analisis struktur balok pada ETABS ini mengasumsikan tulangan tunggal.

Analisis menunjukkan bahwa peningkatan mutu beton dari K-200 ke K-300 secara signifikan mengurangi kebutuhan tulangan kolom, menurunkan rasio kapasitas kolom dari 1.256 menjadi 0.991 (21.10%). Kolom berisiko gagal jika mutu betonnya K-250 atau K-200. Namun, mempertahankan mutu K-300 pada kolom lantai 1 dan 2 justru memperkuat kolom lantai dasar dalam menahan beban dari lantai atas.

Kebutuhan tulangan pada struktur balok (berdasarkan analisis tulangan tunggal) di bagian lapangan, tumpuan, dan sengkang sudah melebihi dari kebutuhan sehingga telah dipastikan keamanannya.

Dengan demikian struktur gedung Rumah Sakit Cokrodipo sudah sesuai dengan kebutuhan penunjang fasilitas kesehatan yang tahan gempa dengan kondisi mutu beton pada kolom di lantai 1 menggunakan K-300, sementara komponen struktur lainnya menggunakan mutu K-250.

Bandar Lampung, 8 Mei 2026

Tim Struktur CV Abdi Prima Jaya

DAFTAR ISI

RANGKUMAN	i

DAFTAR ISI	ii

DAFTAR TABEL	iv

DAFTAR GAMBAR	vi

BAB 1  PENDAHULUAN	9

1.1. RINGKASAN DESAIN	9

BAB 2  LANDASAN DALAM PERENCANAAN	17

2.1. PERATURAN YANG DIGUNAKAN	17

BAB 3  PERENCANAAN STRUKTUR	18

3.1. DATA SPESIFIKASI MATERIAL	18

3.2. KONSEP PERHITUNGAN	19

3.3. STRUKTUR ATAS	19

BAB 4  ANALISIS STRUKTUR	20

4.1. PEMODELAN STRUKTUR	20

4.1.1. Ilustrasi Pemodelan Struktur	20

4.1.2. Desain Penampang	23

4.1.3. Pembebanan	24

4.1.4. Kombinasi Beban LRFD	33

4.2. HASIL ANALISIS STRUKTUR MUTU K-200	33

4.2.1. Cek Keamanan Struktur Kolom	33

4.2.2. Cek Keamanan Struktur Balok	37

4.2.3. Cek Keamanan Struktur Pelat	39

4.2.4. Cek Periode Alami Bangunan	45

4.2.5. Cek Story Drift Bangunan	45

4.3. HASIL ANALISIS STRUKTUR MUTU K-250	48

4.3.1. Cek Keamanan Struktur Kolom	48

4.3.2. Cek Keamanan Struktur Balok	52

4.3.3. Cek Keamanan Struktur Pelat	54

4.3.4. Cek Periode Alami Bangunan	60

4.3.5. Cek Story Drift Bangunan	60

4.4. HASIL ANALISIS STRUKTUR MUTU KOMBINASI	63

4.4.1. Cek Keamanan Struktur Kolom	63

4.4.2. Cek Keamanan Struktur Balok	65

4.4.3. Cek Keamanan Struktur Pelat	68

4.4.4. Cek Periode Alami Bangunan	73

4.4.5. Cek Story Drift Bangunan	74

BAB 5  HASIL DAN KESIMPULAN	93

5.1. RINGKASAN HASIL	93

5.2. KESIMPULAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1  Desain Penampang Kolom Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	23

Tabel 4.2  Desain Penampang Balok Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	24

Tabel 4.3  Hasil Rasio PMM Struktur Kolom K-200 Gedung RS Cokrodipo	34

Tabel 4.4  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x60 K-200 Gedung RS Cokrodipo	37

Tabel 4.5  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 20x30 K-200 Gedung RS Cokrodipo	37

Tabel 4.6  Tulangan Minimal Struktur Balok K-200 Gedung RS Cokrodipo	38

Tabel 4.7  Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai K-200 Gedung RS Cokrodipo	42

Tabel 4.8  Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp K-200 Gedung RS Cokrodipo	45

Tabel 4.9  Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019	46

Tabel 4.10  Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Gedung RS Cokrodipo	47

Tabel 4.11  Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Gedung RS Cokrodipo	47

Tabel 4.12  Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Gedung RS Cokrodipo	47

Tabel 4.13  Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Gedung RS Cokrodipo	48

Tabel 4.14  Hasil Rasio PMM Struktur Kolom K-250 Gedung RS Cokrodipo	49

Tabel 4.15  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x80 K-250 Gedung RS Cokrodipo	52

Tabel 4.16  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 30x60 K-250 Gedung RS Cokrodipo	52

Tabel 4.17  Tulangan Minimal Struktur Balok K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	52

Tabel 4.18  Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai K-250 Gedung RS Cokrodipo	57

Tabel 4.19  Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp K-250 Gedung RS Cokrodipo	59

Tabel 4.20  Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019	61

Tabel 4.21  Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Mutu K-250 Gedung RS Cokrodipo	62

Tabel 4.22  Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Mutu K-250 Gedung RS Cokrodipo	62

Tabel 4.23  Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Gedung RS Cokrodipo	62

Tabel 4.24  Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Mutu K-250 Gedung RS Cokrodipo	63

Tabel 4.25  Hasil Rasio PMM Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	64

Tabel 4.26  Perbandingan Rasio Tegangan Antar Mutu Beton	65

Tabel 4.27  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x80 Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	65

Tabel 4.28  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 20x30 Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	66

Tabel 4.29  Tulangan Minimal Struktur Balok Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	66

Tabel 4.30  Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	70

Tabel 4.31  Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp K-250 Beban Gravitasi Gedung RS Cokrodipo	73

Tabel 4.32  Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019	74

Tabel 4.33  Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	75

Tabel 4.34  Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	75

Tabel 4.35  Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	75

Tabel 4.36  Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	75

Tabel 4.37  Hasil Rasio PMM Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo	77

Tabel 4.38  Perbandingan Rasio Tegangan Antar Mutu Beton	81

Tabel 4.39  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x80 Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	81

Tabel 4.40  Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 20x30 Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	82

Tabel 4.41  Tulangan Minimal Struktur Balok Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	82

Tabel 4.42  Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	87

Tabel 4.43  Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	89

Tabel 4.44  Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019	90

Tabel 4.45  Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	91

Tabel 4.46  Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	91

Tabel 4.47  Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	92

Tabel 4.48  Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo	92

Tabel 5.1  Hasil Kesimpulan Analisis Struktur Gedung Rumah Sakit Cokrodipo (Kondisi Terbesar)	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1  Site Plan Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	9

Gambar 1.2  Denah Lantai 1 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	10

Gambar 1.3  Denah Lantai 2 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	11

Gambar 1.4  Denah Lantai 3 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	12

Gambar 1.5  Denah Lantai 4 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	13

Gambar 1.6  Denah Lantai 5-8 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	14

Gambar 1.7  Denah Lantai 9 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	15

Gambar 1.8  Denah Lantai 10 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	16

Gambar 4.1  Pemodelan Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	20

Gambar 4.2  Gambar Potongan Grid B Pemodelan RS Cokrodipo	21

Gambar 4.3  Label Kolom di ETABS	22

Gambar 4.4  Label Balok di ETABS	23

Gambar 4.5  Desain Penampang Pelat Gedung Rumah Sakit Cokrodipo	24

Gambar 4.6  Beban Mati pada Gedung Rumah Sakit Cokrodipo di ETABS v17	25

Gambar 4.7  Beban Mati Dinding pada Gedung Rumah Sakit Cokrodipo di ETABS v17	26

Gambar 4.8  Beban Hidup pada Gedung Rumah Sakit Cokrodipo di ETABS v17	27

Gambar 4.9  Diagram Respon Spektrum pada lokasi bangunan	28

Gambar 4.10  Parameter percepatan respons spektral MCER yang dipetakan pada periode 1 detik	28

Gambar 4.11  Parameter percepatan respons spektral MCER yang dipetakan pada periode singkat	29

Gambar 4.12  Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	36

Gambar 4.13  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	40

Gambar 4.14  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	41

Gambar 4.15  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	41

Gambar 4.16  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	42

Gambar 4.17  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	43

Gambar 4.18  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	43

Gambar 4.19  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	44

Gambar 4.20  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	44

Gambar 4.21  Penentuan Simpangan Antar Tingkat	46

Gambar 4.22  Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	51

Gambar 4.23  Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	55

Gambar 4.24  Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	55

Gambar 4.25  Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	56

Gambar 4.26  Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	56

Gambar 4.27  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	57

Gambar 4.28  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	58

Gambar 4.29  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	58

Gambar 4.30  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	59

Gambar 4.31  Penentuan Simpangan Antar Tingkat	61

Gambar 4.32  Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	64

Gambar 4.33  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	68

Gambar 4.34  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	69

Gambar 4.35  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	69

Gambar 4.36  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	70

Gambar 4.37  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	71

Gambar 4.38  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	71

Gambar 4.39  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	72

Gambar 4.40  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	72

Gambar 4.41  Penentuan Simpangan Antar Tingkat	74

Gambar 4.42  Denah Kolom yang Rencana Diperbesar di Lantai 1 RS Cokrodipo	76

Gambar 4.43  Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	79

Gambar 4.44  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	85

Gambar 4.45  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	85

Gambar 4.46  Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	86

Gambar 4.47  Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	86

Gambar 4.48  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	87

Gambar 4.49  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	88

Gambar 4.50  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	88

Gambar 4.51  Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17	89

Gambar 4.52  Penentuan Simpangan Antar Tingkat	91

- PENDAHULUAN

  - RINGKASAN DESAIN

Direncanakan pembangunan Gedung Rumah Sakit Cokrodipo Bandar Lampung dengan total luas bangunan ± 1200 m2 yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Bangunan ini direncanakan terdiri atas 10 lantai untuk menunjang kebutuhan fasilitas kesehatan di Bandar Lampung. Sistem struktur yang direncanakan untuk tipe bangunan ini adalah Sistem Rangka Beton Pemikul Momen Khusus.

Gambar 1.1 Site Plan Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 1.2 Denah Lantai 1 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 1.3 Denah Lantai 2 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 1.4 Denah Lantai 3 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 1.5 Denah Lantai 4 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 1.6 Denah Lantai 5-8 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 1.7 Denah Lantai 9 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 1.8 Denah Lantai 10 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

- LANDASAN DALAM PERENCANAAN

  - PERATURAN YANG DIGUNAKAN

Peraturan yang digunakan dalam proses perencanaan ini adalah:

- SNI 1729 : 2019 – Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung

- SNI 2836 : 2008 – Pekerjaan Pondasi

- SNI 2847 : 2019 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan

- SNI 1727:2020, Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain

- PERENCANAAN STRUKTUR

  - DATA SPESIFIKASI MATERIAL

Terdapat tiga skema reviu yang tertuang dalam laporan ini, yakni kondisi mutu beton K-200, K-250, serta kombinasi antara mutu beton K-300 dan K-250. Detail materialnya adalah sebagai berikut:

Mutu Beton K-200:

- Kuat tekan beton (f’c) = 16.6 MPa

- Modulus elastisitas beton (Ec) = 19149.26 MPa

- Berat beton (wc) = 2400 kg/m3

Mutu Beton K-250:

- Kuat tekan beton (f’c) = 20.75 MPa

- Modulus elastisitas beton (Ec) = 21409.52 MPa

- Berat beton (wc) = 2400 kg/m3

Mutu Beton K-300:

- Kuat tekan beton (f’c) = 24.9 MPa

- Modulus elastisitas beton (Ec) = 23452.95 MPa

- Berat beton (wc) = 2400 kg/m3

Baja tulangan yang digunakan adalah BjTS 420:

- Fy = 420 MPa

- Fu = 545 MPa

Material baja yang digunakan adalah BJ 37:

- Fy = 240 MPa

- Fu = 370 MPa

  - KONSEP PERHITUNGAN

- Struktur beton (kolom, balok, dan pelat) dianalisis dan dimodelkan menggunakan program analisa struktur ETABS v17 sebagai sistem 3 dimensi dan menggunakan program bantu Microsoft Excel.

- Kolom lantai 1 ke pondasi menggunakan fixed restraints.

- Konsep perhitungan struktur beton dan baja menggunakan LRFD.

  - STRUKTUR ATAS

Struktur atas dianalisis menggunakan kriteria sebagai berikut.

- Desain penulangan struktur beton menggunakan kombinasi pembebanan Ultimate Strength Design.

- Steel Stress Ratio  menggunakan kombinasi pembebanan Elastic Design dengan kondisi:

- Konstruksi 				: 1.33

- Tes				: 1.33

- Normal				: 1.00

- Rasio kelangsingan

- Komponen struktur tarik 		: L/r ≤ 300

- Komponen struktur tekan		: KL/r ≤ 200

- Lendutan

- Beban tetap 			: L/480 (material beton), SNI 2847 2013 pasal 9.5.3.1

- Beban tetap 			: L/240 (material baja), ANSI-AISC 360-10 Chapter L.

- Simpangan

- Beton 			: H x 0.02 (material beton), SNI 1726 2019 pasal 7.12.1

- Baja 			: H/150 (material baja), ANSI-AISC 360-10 Chapter L.

- ANALISIS STRUKTUR

  - PEMODELAN STRUKTUR

    - Ilustrasi Pemodelan Struktur

Gambar 4.1 Pemodelan Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Pada pemodelan ETABS, keterangan lantai pada komponen balok dan pelat menyatakan posisinya sesuai dengan gambar rencana. Sementara itu, keterangan lantai untuk kolom pada lantai tersebut menggunakan lantai atasnya. Misal, kolom lantai 1 memiliki keterangan story di ETABS yaitu Lantai 2. Begitu pun kolom pada lantai selanjutnya; kolom lantai 2 memiliki keterangan di ETABS Lantai 3, kolom lantai 3 memiliki keterangan di ETABS Lantai 4, dan seterusnya.

Contohnya kolom di lantai 1 ini tertulis keterangan level di ETABS sebagai lantai 2

Gambar 4.2 Gambar Potongan Grid B Pemodelan RS Cokrodipo

Label titik lokasi kolom menandakan posisi kolom di grid gambar rencana. Label tersebut sama setiap tingkatnya mulai dari lantai 1 hingga lantai atap.

Gambar 4.3 Label Kolom di ETABS

Gambar 4.4 Label Balok di ETABS

    - Desain Penampang

Tabel 4.1 Desain Penampang Kolom Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Tabel 4.2 Desain Penampang Balok Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

Gambar 4.5 Desain Penampang Pelat Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

    - Pembebanan

- Beban Mati

Beban mati adalah beban sendiri struktur yang dimodelkan dan dihitung otomatis oleh ETABS v17 dengan perintah "Self Weight Multiplier = 1". Beban mati tambahan didefinisikan dengan SDL (Super Dead Load). Beban SDL berupa:

- Beban mati tambahan instalasi ME	= 0.25 kN/m2

- Beban pasangan dinding pada balok struktur	= 1.87 kN/m2 x 3,5 m (tinggi dinding)

- = 6.55 kN/m

Gambar 4.6 Beban Mati pada Gedung Rumah Sakit Cokrodipo di ETABS v17

Gambar 4.7 Beban Mati Dinding pada Gedung Rumah Sakit Cokrodipo di ETABS v17

- Beban Hidup

Beban Hidup mengacu pada SNI 1727:2020 direncanakan :

- Beban hidup ruang pribadi dan koridor	= 3.83 kN/m²

- Beban hidup direduksi	= 2.87 kN/m²

- Beban hidup pada ramp	= 4.79 kN/m²

- Beban hidup direduksi	= 3.83 kN/m²

Gambar 4.8 Beban Hidup pada Gedung Rumah Sakit Cokrodipo di ETABS v17

- Beban Gempa

Beban gempa dihitung menggunakan metode statik ekuivalen sesuai dengan "Tata Cara perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung", 2019 dengan (SNI 1726:2019). Respon Spektrum diagram didapatkan dari web https://rsa.ciptakarya.pu.go.id/ parameter percepatan respons spektral MCER pada periode          1 detik, S1 = 0.8739g dan spektral MCER parameter percepatan respon pada periode pendek, Ss = 0. 4306g sesuai peta seismik SNI 1726:2019.

Gambar 4.9 Diagram Respon Spektrum pada lokasi bangunan

Gambar 4.10 Parameter percepatan respons spektral MCER yang dipetakan pada periode 1 detik

Gambar 4.11 Parameter percepatan respons spektral MCER yang dipetakan pada periode singkat

- Beban Angin

Peraturan beban angin mengacu pada SNI 1727:2020 sebagai berikut:

    - Kombinasi Beban LRFD

Keterangan :

DL 	= Beban Mati (Berat Sendiri + Beban Mati Tambahan)

LL 	= Beban Hidup

RL	= Beban Hidup Atap (Maintanance)

W	= Beban Angin

EQ x	= Beban Gempa arah X

EQ y	= Beban Gempa arah Y

  - HASIL ANALISIS STRUKTUR MUTU K-200

Struktur gedung Rumah Sakit Cokrodipo dimodelkan menggunakan K-200 untuk melihat kondisi paling kritisnya. Berikut pengecekan yang dilakukan untuk memverifikasi bangunan yang sesuai SNI.

    - Cek Keamanan Struktur Kolom

Struktur kolom Gedung Rumah Sakit Cokrodipo dapat diketahui melalui aplikasi ETABS v17 yang sesuai kriteria keamanan SNI. Hasil running program ETABS v17 menunjukkan tingkat rasio kekuatan struktur kolom dalam rentang 0 hingga 1. Struktur kolom bangunan yang kuat sejatinya harus di bawah rasio 1.

Tabel 4.3 Hasil Rasio PMM Struktur Kolom K-200 Gedung RS Cokrodipo

Gambar 4.12 Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.12, diketahui bahwa terdapat 42kolom struktur tersebar dari lantai 1 hingga lantai 6 yang mengalami kegagalan struktur akibat beban-beban yang bekerja. Hal ini menjadikan mutu beton tidak bisa menggunakan K-200 karena banyaknya kegagalan struktur kolom yang terjadi dalam pemodelan.

    - Cek Keamanan Struktur Balok

Pengecekan struktur balok mutu beton K-200 diketahui dari hasil ETABS v17 dengan tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x60 K-200 Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.5 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 20x30 K-200 Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.6 Tulangan Minimal Struktur Balok K-200 Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Kombinasi Pembebanan | Gaya pada Balok (Momen/Gaya) | Luas tulangan minimal dari ETABS | Luas tulangan rencana | Cek Kontrol (5) < (6) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 40x60 | Atas Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | -553.2057 kNm | 2227 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan (B9 / Grid D7 - E7) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | -270.6926 kNm | 1020 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 272.6424 kNm | 1028 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 405.3161 kNm | 1573 mm2 | 1984,701mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan (B51 / Grid E4 - F4) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 85.4168 kNm | 1497 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan (B51 / Grid E4 - F4) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 85.4168 kNm | 1497 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 447.6703 kN | 2880.76 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 460.1977 kN | 2961.37 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |
| 20x30 | Atas Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | -88.4958 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | -50.5536 kNm | 338 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 89.8568 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 116.5519 kNm | 605 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan | 1.2 DL + 1.6 LL | 6.9801 kNm | 364 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 13.2687 kNm | 550 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 114.9333 kN | 1013.52 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 109.2499 kN | 963.4 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |

Berdasarkan

Tabel 4.6, diketahui bahwa struktur balok memenuhi persyaratan tulangan minimum sesuai SNI 2847:2019. Terdapat momen negatif di lapangan dan momen positif di tumpuan dikarenakan beban gempa yang menyebabkan balok melendut ke arah atas.

    - Cek Keamanan Struktur Pelat

Pengecekan struktur pelat mutu beton K-200 diketahui dari hasil ETABS v17 dengan hasil berikut:

Gambar 4.13 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.14 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.15 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.16 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.7 Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai K-200 Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 12 cm | Atas Sumbu X | 450 | 523.6 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 495 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 300 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 478 | 523.6 | OK |

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa struktur pelat pada gedung tergolong aman dan tidak perlu ada perubahan desain pada mutu beton K-200. Selain itu, dilakukan kontrol terhadap struktur penulangan ramp sebagai berikut.

Gambar 4.17 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.18 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.19 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.20 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.8 Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp K-200 Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 20 cm | Atas Sumbu X | 817.4 | 2010,62 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 360.36 | 392.7 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 697.97 | 2010,62 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 353.6 | 392.7 | OK |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tulangan rencana pelat ramp sudah sesuai dengan tulangan minimal dari beban rencana.

    - Cek Periode Alami Bangunan

Periode alami bangunan harus lebih besar dari periode lokasi agar bangunan tidak bergerak secara resonansi dengan arah gempa. Jika bangunan bergerak demikian, simpangan yang terjadi akan menjadi jauh lebih besar dan berpotensi kolom struktur bisa patah. Berikut adalah pengecekan terhadap periode alami bangunan:

- Tipe Struktur = Rangka beton pemikul momen

- Koefisien (Ct) = 0.0466

- Tinggi bangunan dari muka tanah (hn) = 15.4 m

- Koefisien (x) = 0.9

- Periode alami lokasi (Ta) = Ct * hnx = 0.546 detik

- Periode alami bangunan (Tc) = 2.312 detik

- Cek Kontrol => Ta < Tc => 0.546 < 2.312 (OK)

Diketahui bahwa periode alami bangunan jauh lebih besar daripada periode alami lokasi sehingga memenuhi kriteria persyaratan bangunan tahan gempa.

    - Cek Story Drift Bangunan

Selain periode alami bangunan, perlu juga melakukan kontrol terhadap simpangan antar lantai (story drift) untuk memastikan keamanan struktur bangunan saat terjadi gempa. Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pengecekan story drift adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019

Gambar 4.21 Penentuan Simpangan Antar Tingkat

Tabel 4.10 Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.11 Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.12 Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.13 Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Gedung RS Cokrodipo

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bangunan Rumah Sakit Cokrodipo memenuhi persyaratan sebagai bangunan tahan gempa berdasarkan parameter story drift.

  - HASIL ANALISIS STRUKTUR MUTU K-250

Terdapat beberapa kegagalan struktur ketika mutu beton yang digunakan adalah K-200. Maka, perlu dilakukan pengecekan jika seluruh struktur beton bertulang menggunakan K-250 sebagai mutunya.

    - Cek Keamanan Struktur Kolom

Struktur kolom Gedung Rumah Sakit Cokrodipo dapat diketahui melalui aplikasi ETABS v17 yang sesuai kriteria keamanan SNI. Hasil running program ETABS v17 menunjukkan tingkat rasio kekuatan struktur kolom dalam rentang 0 hingga 1. Kolom yang dicek utamanya yang mengalami kegagalan saat mutu beton K-200 sehingga tabel dan gambar menunjukkan kolom yang sama.

Tabel 4.14 Hasil Rasio PMM Struktur Kolom K-250 Gedung RS Cokrodipo

Gambar 4.22 Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Berdasarkan Tabel 4.14 dan Gambar 4.22, diketahui bahwa terdapat 6 kolom struktur di lantai 1 yang mengalami kegagalan struktur akibat beban-beban yang bekerja. Perlu adanya kenaikan mutu pada kolom di lantai dasar untuk meningkatkan kapasitasnya.

    - Cek Keamanan Struktur Balok

Pengecekan struktur balok mutu beton K-250 diketahui dari hasil ETABS v17 dengan tabel berikut:

Tabel 4.15 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x80 K-250 Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.16 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 30x60 K-250 Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.17 Tulangan Minimal Struktur Balok K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Kombinasi Pembebanan | Gaya pada Balok dari ETABS (Momen/Gaya) | Luas tulangan minimal dari ETABS | Luas tulangan rencana | Cek Kontrol - < (6) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 40x80 | Atas Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | -555.1309 kNm | 2175 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan (B9 / Grid D7 - E7) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | -280.3206 kNm | 1046 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 277.5139 kNm | 1035 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 405.3161 kNm | 1545 mm2 | 1984,701mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan (B50 / Grid E5 - F5) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 84.5886 kNm | 1482 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan (B50 / Grid E5 - F5) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 84.5886 kNm | 1482 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 457.193 kN | 2942.04 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 469.721 kN | 3022.65 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |
| 30x60 | Atas Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | -88.8947 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | -50.8679 kNm | 339 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 89.8555 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 116.5519 kNm | 597 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 19.0842 kNm | 550 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 19.0842 kNm | 550 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 115.867 kN | 1021.75 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | 110.1836 kN | 971.64 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |

Berdasarkan Tabel 4.17, diketahui bahwa struktur balok memenuhi persyaratan tulangan minimum sesuai SNI 2847:2019. Terdapat momen negatif di lapangan dan momen positif di tumpuan dikarenakan beban gempa yang menyebabkan balok melendut ke arah atas.

    - Cek Keamanan Struktur Pelat

Pengecekan struktur pelat lantai mutu beton K-250 dengan tulangan D10-150 atau luasan 523.6 mm2/m punya hasil ETABS v17 sebagai berikut:

Gambar 4.23 Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.24 Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.25 Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.26 Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.18 Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai K-250 Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 12 cm | Atas Sumbu X | 399.48 | 523.6 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 367.72 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 262.57 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 253.83 | 523.6 | OK |

Berdasarkan Tabel 4.18, diketahui bahwa struktur pelat  mutu K-250 pada gedung tergolong aman dan tidak perlu ada perubahan desain. Selain itu, dilakukan kontrol terhadap struktur penulangan ramp sebagai berikut.

Gambar 4.27 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.28 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.29 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.30 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu K-250 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.19 Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp K-250 Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 20 cm | Atas Sumbu X | 840.75 | 2010,62 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 371.25 | 392.7 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 714.71 | 2010,62 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 353.62 | 392.7 | OK |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tulangan rencana pelat ramp sudah sesuai dengan tulangan minimal dari beban rencana.

    - Cek Periode Alami Bangunan

Periode alami bangunan harus lebih besar dari periode lokasi agar bangunan tidak bergerak secara resonansi dengan arah gempa. Jika bangunan bergerak demikian, simpangan yang terjadi akan menjadi jauh lebih besar dan berpotensi kolom struktur bisa patah. Berikut adalah pengecekan terhadap periode alami bangunan:

- Tipe Struktur = Rangka beton pemikul momen

- Koefisien (Ct) = 0.0466

- Tinggi bangunan dari muka tanah (hn) = 15.4 m

- Koefisien (x) = 0.9

- Periode alami lokasi (Ta) = Ct * hnx = 0.546 detik

- Periode alami bangunan (Tc) = 2.129 detik

- Cek Kontrol => Ta < Tc => 0.546 < 2.129 (OK)

Diketahui bahwa periode alami bangunan jauh lebih besar daripada periode alami lokasi sehingga memenuhi kriteria persyaratan bangunan tahan gempa.

    - Cek Story Drift Bangunan

Selain periode alami bangunan, perlu juga melakukan kontrol terhadap simpangan antar lantai (story drift) untuk memastikan keamanan struktur bangunan saat terjadi gempa. Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pengecekan story drift adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019

Gambar 4.31 Penentuan Simpangan Antar Tingkat

Tabel 4.21 Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Mutu K-250 Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.22 Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Mutu K-250 Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.23 Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.24 Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Mutu K-250 Gedung RS Cokrodipo

Berdasarkan

Tabel 4.21 Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Mutu K-250 Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.22 dan Tabel 4.24, diketahui bahwa bangunan Rumah Sakit Cokrodipo memenuhi persyaratan story drift sesuai dengan SNI 1726:2019.

  - HASIL ANALISIS STRUKTUR MUTU KOMBINASI

Masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi ketika semua aspek struktur beton bertulang menggunakan mutu K-250. Oleh karena itu, dilakukan trial dengan mengkombinasikan mutu beton K-300 pada seluruh kolom struktur dari lantai 1 hingga 2. Selain itu, komponen struktur lainnya tetap menggunakan mutu beton K-250.

    - Cek Keamanan Struktur Kolom

Struktur kolom Gedung Rumah Sakit Cokrodipo dapat diketahui melalui aplikasi ETABS v17 yang sesuai kriteria keamanan SNI. Hasil running program ETABS v17 menunjukkan tingkat rasio kekuatan struktur kolom dalam rentang 0 hingga 1. Struktur kolom bangunan yang kuat sejatinya harus di bawah rasio 1.

Tabel 4.25 Hasil Rasio PMM Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Catatan:

Keterangan story kolom yang tertulis Lantai 2 pada hasil ETABS merupakan kolom di lantai 1 (Berlaku juga untuk lantai 6 berarti kolom tersebut di lantai 5)

Gambar 4.32 Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa tidak ada kolom yang berwarna merah atau memiliki rasio di lebih dari sama dengan 1. Rasio terbesarnya adalah 0.991 pada kolom K2 60x60 cm. Oleh karena itu, dapat dikatakan struktur kolom dan balok baja bangunan Gedung Rumah Sakit Cokrodipo mampu menahan beban yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan rasio tegangan kolom beton setelah mengalami perubahan mutu beton.

Tabel 4.26 Perbandingan Rasio Tegangan Antar Mutu Beton

| K-200 |  |  | K-250 |  |  | Kombinasi K-300 dan K-250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinat | Lantai | Rasio PMM Kolom | Koordinat | Lantai | Rasio PMM Kolom | Koordinat | Lantai | Rasio PMM Kolom |
| B3 | 1 | 1.256 | B3 | 1 | 1.06 | C3 | 5 | 0.991 |
| C3 | 1 | 1.244 | C3 | 1 | 1.049 | D3 | 5 | 0.938 |
| D3 | 1 | 1.244 | D3 | 1 | 1.045 | E3 | 5 | 0.937 |
| E3 | 1 | 1.24 | E3 | 1 | 1.042 | C7 | 5 | 0.935 |
| C7 | 1 | 1.238 | C7 | 1 | 1.04 | B2 | 5 | 0.929 |
| D7 | 1 | 1.187 | D7 | 1 | 1.005 | B3 | 1 | 0.915 |

    - Cek Keamanan Struktur Balok

Pengecekan struktur balok mutu beton K-250 diketahui dari hasil ETABS v17 dengan tabel berikut:

Tabel 4.27 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x80 Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.28 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 20x30 Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.29 Tulangan Minimal Struktur Balok Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Kombinasi Pembebanan | Gaya pada Balok (Momen/Gaya) | Luas tulangan minimal dari ETABS | Luas tulangan rencana | Cek Kontrol (5) < (6) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 40x60 | Atas Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | -554.7241 kNm | 2173 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan (B33 / Grid D8 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ x - 0.39 EQ y | -178.4396 kNm | 972 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 277.0056 kNm | 1033 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | 364.8825 kNm | 1566 mm2 | 1984,701mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan (B50 / Grid E5 - F5) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | 84.7644 kNm | 1485 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan (B50 / Grid E5 - F5) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | 84.7644 kNm | 1485 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 460.5547 kN | 2963.67 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 467.8769 kN | 3010.79 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |
| 20x30 | Atas Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | -88.5765 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | -50.5881 kNm | 337 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 89.8042 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 116.521 kNm | 597 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 20.0738 kNm | 535 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 20.0738 kNm | 535 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 115.7637 kN | 1020.84 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 110.0803 kN | 970.73 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |

Berdasarkan

Tabel 4.29, diketahui bahwa struktur balok memenuhi persyaratan tulangan minimum sesuai SNI 2847:2019. Terdapat momen negatif di lapangan dan momen positif di tumpuan dikarenakan beban gempa yang menyebabkan balok melendut ke arah atas.

    - Cek Keamanan Struktur Pelat

Pengecekan struktur pelat mutu beton K-250 diketahui dari hasil ETABS v17 dengan hasil berikut:

Gambar 4.33 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.34 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.35 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.36 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.30 Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 12 cm | Atas Sumbu X | 487.91 | 523.6 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 496.14 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 284.13 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 212.75 | 523.6 | OK |

Berdasarkan Tabel 4.30, diketahui bahwa struktur pelat pada gedung tergolong aman dan tidak perlu ada perubahan desain pada mutu beton K-250. Selain itu, dilakukan kontrol terhadap struktur penulangan ramp sebagai berikut.

Gambar 4.37 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.38 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.39 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.40 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.31 Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp K-250 Beban Gravitasi Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 20 cm | Atas Sumbu X | 817.4 | 2010,62 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 360.36 | 392.7 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 697.97 | 2010,62 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 353.6 | 392.7 | OK |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tulangan rencana pelat ramp sudah sesuai dengan tulangan minimal dari beban rencana.

    - Cek Periode Alami Bangunan

Periode alami bangunan harus lebih besar dari periode lokasi agar bangunan tidak bergerak secara resonansi dengan arah gempa. Jika bangunan bergerak demikian, simpangan yang terjadi akan menjadi jauh lebih besar dan berpotensi kolom struktur bisa patah. Berikut adalah pengecekan terhadap periode alami bangunan:

- Tipe Struktur = Rangka beton pemikul momen

- Koefisien (Ct) = 0.0466

- Tinggi bangunan dari muka tanah (hn) = 15.4 m

- Koefisien (x) = 0.9

- Periode alami lokasi (Ta) = Ct * hnx = 0.546 detik

- Periode alami bangunan (Tc) = 2.170 detik

- Cek Kontrol => Ta < Tc => 0.546 < 2.170 (OK)

Diketahui bahwa periode alami bangunan jauh lebih besar daripada periode alami lokasi sehingga memenuhi kriteria persyaratan bangunan tahan gempa.

    - Cek Story Drift Bangunan

Selain periode alami bangunan, perlu juga melakukan kontrol terhadap simpangan antar lantai (story drift) untuk memastikan keamanan struktur bangunan saat terjadi gempa. Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pengecekan story drift adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019

Gambar 4.41 Penentuan Simpangan Antar Tingkat

Tabel 4.33 Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.34 Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.35 Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.36 Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Berdasarkan tabel-tabel di atas, diketahui bahwa bangunan Rumah Sakit Cokrodipo memenuhi persyaratan story drift sesuai dengan SNI 1726:2019.

  - HASIL ANALISIS STRUKTUR MUTU ALTERNATIF

Akan tetapi, menaikkan mutu beton menjadi K-300 seperti sub-bab 4.4 kurang memungkinkan untuk dilakukan sehingga cara terbaik adalah melakukan concrete jacketing lebar kolomnya dari 800 mm menjadi 1000 mm dengan tambahan 8D19 (total menjadi 32D19). Selain itu, kolom di lantai 1 sudah dicor sehingga semua kolom di lantai 1 menggunakan K-200. Sedangkan lantai 2 hingga rooftop menggunakan mutu K-250. Mutu concrete jacketing akan direncanakan sebagai K-300. Struktur balok dan pelat lantai tetap menggunakan K-200. Kolom-kolom yang akan diterapkan concrete jacketing ditandai dengan warna orange dan dimensi yang lebih besar.

Gambar 4.42 Denah Kolom yang Rencana Diperbesar di Lantai 1 RS Cokrodipo

    - Cek Keamanan Struktur Kolom

Struktur kolom Gedung Rumah Sakit Cokrodipo dapat diketahui melalui aplikasi ETABS v17 yang sesuai kriteria keamanan SNI. Hasil running program ETABS v17 menunjukkan tingkat rasio kekuatan struktur kolom dalam rentang 0 hingga 1. Struktur kolom yang dicek adalah yang gagal pada sub-bab 4.2 sehingga tabel dan gambar menunjukkan kolom yang sama.

Tabel 4.37 Hasil Rasio PMM Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung RS Cokrodipo

Gambar 4.43 Hasil Analisis Struktur Kolom Mutu Kombinasi Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa tidak ada kolom yang berwarna merah atau memiliki rasio di lebih dari sama dengan 1. Rasio terbesarnya adalah 0.995 pada kolom K2 60x60 cm. Oleh karena itu, dapat dikatakan struktur kolom dan balok baja bangunan Gedung Rumah Sakit Cokrodipo mampu menahan beban yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan rasio tegangan kolom beton setelah mengalami perubahan mutu beton.

Tabel 4.38 Perbandingan Rasio Tegangan Antar Mutu Beton

| K-200 |  |  | K-250 |  |  | Kombinasi K-300 dan K-250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinat | Lantai | Rasio PMM Kolom | Koordinat | Lantai | Rasio PMM Kolom | Koordinat | Lantai | Rasio PMM Kolom |
| B3 | 1 | 1.256 | B3 | 1 | 1.06 | C3 | 5 | 0.991 |
| C3 | 1 | 1.244 | C3 | 1 | 1.049 | D3 | 5 | 0.938 |
| D3 | 1 | 1.244 | D3 | 1 | 1.045 | E3 | 5 | 0.937 |
| E3 | 1 | 1.24 | E3 | 1 | 1.042 | C7 | 5 | 0.935 |
| C7 | 1 | 1.238 | C7 | 1 | 1.04 | B2 | 5 | 0.929 |
| D7 | 1 | 1.187 | D7 | 1 | 1.005 | B3 | 1 | 0.915 |

    - Cek Keamanan Struktur Balok

Pengecekan struktur balok mutu beton K-200 diketahui dari hasil ETABS v17 dengan tabel berikut:

Tabel 4.39 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B1 40x80 Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.40 Hasil Tulangan Minimal ETABS Struktur Balok B2 20x30 Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.41 Tulangan Minimal Struktur Balok Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Kombinasi Pembebanan | Gaya pada Balok dari ETABS (Momen/Gaya) | Luas tulangan minimal dari ETABS | Luas tulangan rencana | Cek Kontrol - < (6) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 40x60 | Atas Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | -553.2057 kNm | 2227 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan (B9 / Grid D7 - E7) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ x + 0.39 EQ y | -270.6926 kNm | 1020 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 272.6424 kNm | 1028 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan (B15 / Grid B2 - B3) | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 405.3161 kNm | 1573 mm2 | 1984,701mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan (B51 / Grid E4 - F4) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 85.4168 kNm | 1497 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan (B51 / Grid E4 - F4) | 1.34 DL + 1 LL + 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 85.4168 kNm | 1497 mm2 | 2268.03 mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 447.6703 kN | 2880.76 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan (B26 / Grid E7 - E8) | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 460.1977 kN | 2961.37 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |
| 20x30 | Atas Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | -88.4958 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Atas Lapangan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y + 0.39 EQ x | -50.5536 kNm | 338 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Bawah Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 89.8568 kNm | 532 mm2 | 1134.115 mm2 | OK |
|  | Bawah Lapangan | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 116.5519 kNm | 605 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Tumpuan | 1.2 DL + 1.6 LL | 6.9801 kNm | 364 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Samping Lapangan | 1.2 DL + 1.6 LL + 0.5 RL | 13.2687 kNm | 550 mm2 | 1134.115mm2 | OK |
|  | Sengkang Tumpuan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 114.9333 kN | 1013.52 mm2/m | 8670.8 mm2/m | OK |
|  | Sengkang Lapangan | 1.34 DL + 1 LL - 1.3 EQ y - 0.39 EQ x | 109.2499 kN | 963.4 mm2/m | 3853.67 mm2/m | OK |

Berdasarkan Tabel 4.17, diketahui bahwa struktur balok memenuhi persyaratan tulangan minimum sesuai SNI 2847:2019. Terdapat momen negatif di lapangan dan momen positif di tumpuan dikarenakan beban gempa yang menyebabkan balok melendut ke arah atas.

    - Cek Keamanan Struktur Pelat

Pengecekan struktur pelat lantai mutu beton K-200 dengan tulangan D10-150 atau luasan 523.6 mm2/m punya hasil ETABS v17 sebagai berikut:

Gambar 4.44 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.45 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.46 Hasil Analisis Struktur Pelat Tulangan Atas Sumbu X Mutu K-200 Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.47 Hasil Analisis Struktur Pelat Lantai Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.42 Tulangan Minimal Struktur Pelat Lantai Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 12 cm | Atas Sumbu X | 450 | 523.6 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 495 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 300 | 523.6 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 478 | 523.6 | OK |

Berdasarkan Tabel 4.18, diketahui bahwa struktur pelat  mutu Mutu Alternatif pada gedung tergolong aman dan tidak perlu ada perubahan desain. Selain itu, dilakukan kontrol terhadap struktur penulangan ramp sebagai berikut.

Gambar 4.48 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu Y Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.49 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu Y Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.50 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Atas Sumbu X Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Gambar 4.51 Hasil Analisis Struktur Pelat Ramp Tulangan Bawah Sumbu X Mutu Alternatif Gedung Rumah Sakit Cokrodipo pada ETABS v17

Tabel 4.43 Tulangan Minimal Struktur Pelat Ramp Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

| Dimensi | Lokasi | Luas tulangan minimal dari ETABS (mm2/m) | Luas tulangan rencana (mm2/m) | Cek Kontrol (3) < (4) = OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tebal 20 cm | Atas Sumbu X | 817.4 | 2010,62 | OK |
|  | Atas Sumbu Y | 360.36 | 392.7 | OK |
|  | Bawah Sumbu X | 697.97 | 2010,62 | OK |
|  | Bawah Sumbu Y | 353.6 | 392.7 | OK |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tulangan rencana pelat ramp sudah sesuai dengan tulangan minimal dari beban rencana.

    - Cek Periode Alami Bangunan

Periode alami bangunan harus lebih besar dari periode lokasi agar bangunan tidak bergerak secara resonansi dengan arah gempa. Jika bangunan bergerak demikian, simpangan yang terjadi akan menjadi jauh lebih besar dan berpotensi kolom struktur bisa patah. Berikut adalah pengecekan terhadap periode alami bangunan:

- Tipe Struktur = Rangka beton pemikul momen

- Koefisien (Ct) = 0.0466

- Tinggi bangunan dari muka tanah (hn) = 15.4 m

- Koefisien (x) = 0.9

- Periode alami bangunan (Tc) = 2.23 detik

- Periode alami lokasi (Ta) = Ct * hnx = 0.546 detik

Diketahui bahwa periode alami bangunan jauh lebih besar daripada periode alami lokasi sehingga memenuhi kriteria persyaratan bangunan tahan gempa.

    - Cek Story Drift Bangunan

Selain periode alami bangunan, perlu juga melakukan kontrol terhadap simpangan antar lantai (story drift) untuk memastikan keamanan struktur bangunan saat terjadi gempa. Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pengecekan story drift adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44 Simpangan Izin Antar Tingkat SNI 1726:2019

Gambar 4.52 Penentuan Simpangan Antar Tingkat

Tabel 4.45 Hasil Story Drift Arah Sumbu X ETABS Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.46 Kontrol Story Drift Arah Sumbu X Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.47 Hasil Story Drift Arah Sumbu Y ETABS Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

Tabel 4.48 Kontrol Story Drift Arah Sumbu Y Mutu Alternatif Gedung RS Cokrodipo

Berdasarkan tabel-tabel di atas, diketahui bahwa bangunan Rumah Sakit Cokrodipo memenuhi persyaratan story drift sesuai dengan SNI 1726:2019.

- HASIL DAN KESIMPULAN

  - RINGKASAN HASIL

Berdasarkan 3 skema yang dilakukan dalam proses review ini, maka ringkasan hasil akhirnya terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1 Hasil Kesimpulan Analisis Struktur Gedung Rumah Sakit Cokrodipo (Kondisi Terbesar)

| Parameter | Mutu K-200 | Mutu K-250 | Mutu Kombinasi (K-300 & K-250) | Mutu Alternatif | Syarat Izin | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegangan yang terjadi pada struktur kolom (PMM rasio terbesar) | 1.256 | 1.06 | 0.991 | 0.995 | 1.0 | OK |
| Kebutuhan luas tulangan terbesar di lapangan pada balok B1 40x80 cm | 1573 mm2 (Tulangan bawah lapangan) | 1545 mm2 (Tulangan bawah lapangan) | 1566 mm2 (Tulangan bawah lapangan) | 1573 mm2 (Tulangan bawah lapangan) | 1984.701 mm2 | OK |
| Kebutuhan luas tulangan terbesar di tumpuan pada balok B1 40x80 cm | 2227 mm2 (Tulangan atas tumpuan) | 2175 mm2 (Tulangan atas tumpuan) | 2173 mm2 (Tulangan atas tumpuan) | 2227 mm2 (Tulangan atas tumpuan) | 2268.03 mm2 | OK |
| Struktur Pelat Lantai (Kebutuhan tulangan memanjang terbesar) | 495 mm2/m | 399.48 mm2/m | 496.14 mm2/m | 495 mm2/m | 523.6 mm2/m | OK |
| Periode alami bangunan | 2.312 detik | 2.129 detik | 2.170 detik | 2.23 detik | 0.546 detik | OK |
| Story Drift | 6.39 mm | 5.68 mm | 5.56 mm | 6.55 mm | 69.23 mm | OK |

  - KESIMPULAN

Berdasarkan Tabel 5.1, pengaruh  mutu beton dari K-200, K-250, lalu ke K-300 pada kebutuhan tulangan di kolom cukup signifikan, yaitu menurunkan  rasio kapasitas kolom dari 1.256 menjadi 0.991 (21.10%). Terlihat bahwa struktur kolom berpotensi mengalami kegagalan struktur jika seluruh komponen beton bertulang memiliki mutu K-250 atau bahkan K-200. Akan tetapi, jika kolom-kolom struktur di lantai 1 dan 2 direncanakan tetap bermutu K-300, justru hal ini menguatkan kolom di lantai dasar dalam menahan beban yang didistribusikan dari lantai-lantai atas. Sedangkan pada struktur balok, pengaruh perubahan mutu beton sangat kecil tidak begitu signifikan, dari kebutuhan tulangan 2227 mm2 ke 2173 mm2 (2.42%). Kebutuhan tulangan pada struktur balok (berdasarkan analisis tulangan tunggal) di bagian lapangan, tumpuan, dan sengkang sudah melebihi dari kebutuhan sehingga telah dipastikan keamanannya.